## Teoretické otázky A1
Seznam teoretických zkušebních otázek — certifikát A1
Příloha č. 4 k žádosti VOLTIMO s.r.o. — § 4 vyhlášky č. 243/2023 Sb. a Příloha I Prováděcího nařízení Komise (EU) 2024/2215
Seznam obsahuje teoretické otázky pro typ certifikátu A1 podle Přílohy I Prováděcího nařízení (EU) 2024/2215. U každé otázky je vyznačena správná odpověď (sloupec G „Správná odpověď“ + zvýraznění v textu). Při sestavení testu pro konkrétní termín se postupuje dle dokumentu „Mechanismus sestavení testu“ (Příloha č. 6).
Č. | Skupina dle Přílohy I | Otázka | A | B | C | Správná odpověď | Okruh
1. Právní předpisy a základní termodynamika
1 | 1 | Která z následujících evropských úprav je v současnosti hlavním předpisem pro fluorované skleníkové plyny? | Nařízení (EU) č. 517/2014 | Nařízení (EU) 2024/573 | Nařízení (ES) č. 1005/2009 | B | Okruh 1
2 | 1 | Kterou českou vyhláškou jsou stanoveny minimální požadavky na teoretickou a praktickou zkoušku? | Vyhláška č. 257/2012 Sb. | Vyhláška č. 243/2023 Sb. | Vyhláška č. 6/2003 Sb. | B | Okruh 1
3 | 1 | Co je základní jednotkou tlaku v soustavě SI? | Bar | Pascal | Atmosféra | B | Okruh 1
4 | 1 | Co znamená pojem „přehřátí“ chladiva ve výparníku? | Pokles teploty chladiva pod teplotu nasycení | Rozdíl mezi skutečnou teplotou par a teplotou nasycení při daném tlaku | Maximální dosažená teplota chladiva v kompresoru | B | Okruh 1
5 | 1 | Co je „podchlazení“ kapalného chladiva? | Snížení teploty kapaliny pod teplotu nasycení při daném tlaku | Zvýšení teploty kapaliny nad bod varu | Snížení tlaku v kondenzátoru | A | Okruh 1
6 | 1 | K čemu slouží diagram log(p)–h? | Pro výpočet tlakové ztráty v potrubí | Pro analýzu chladicího cyklu a stanovení energetické bilance | Pro stanovení rosného bodu vzduchu | B | Okruh 1
7 | 1 | Která ze součástí má za úkol expanzi chladiva? | Kompresor | Termostatický expanzní ventil | Kondenzátor | B | Okruh 1
8 | 1 | Co je hlavní úlohou kondenzátoru v chladicím okruhu? | Odpařování chladiva | Odvedení tepla z chladiva a jeho zkapalnění | Expanze chladiva | B | Okruh 1
9 | 1 | Co je zeotropická směs chladiv? | Směs s konstantním bodem varu | Směs s teplotním skluzem (různé body varu složek) | Čisté jednosložkové chladivo | B | Okruh 1
10 | 1 | Co charakterizuje hořlavé chladivo skupiny A3? | Nízká toxicita, vysoká hořlavost (např. R290) | Vysoká toxicita, nehořlavé | Nehořlavé, netoxické (např. R134a) | A | Okruh 1
11 | 1 | Jak označujeme chladivo R744? | Amoniak | Oxid uhličitý (CO₂) | Propan | B | Okruh 1
12 | 1 | Jak označujeme chladivo R717? | Amoniak (NH₃) | Oxid uhličitý | Izobutan | A | Okruh 1
2. Dopad chladiv na ŽP a ekologické předpisy
13 | 2 | Co znamená zkratka GWP? | Global Warming Potential — potenciál globálního oteplování | General Working Pressure — provozní tlak | Greenhouse World Protocol — protokol o sklenících | A | Okruh 1
14 | 2 | Které mezinárodní úmluvy se týká ochrana ozonové vrstvy? | Pařížská dohoda | Montrealský protokol | Kjótský protokol | B | Okruh 1
15 | 2 | Jaký je přibližný GWP chladiva R134a? | Asi 1 (porovnatelný s CO₂) | Asi 1430 | Asi 3 | B | Okruh 1
16 | 2 | Jaký je GWP chladiva R290 (propan)? | Asi 3 | Asi 1300 | Asi 4000 | A | Okruh 1
17 | 2 | Jaký je hlavní cíl Nařízení (EU) 2024/573? | Zákaz veškerých chladiv | Postupné snižování emisí fluorovaných skleníkových plynů | Zvýšení cen chladiv | B | Okruh 1
18 | 2 | Co znamená zkratka PFAS, která se objevuje v kontextu rozkladných produktů některých fluorovaných látek? | Per- a polyfluoroalkylové látky | Pevné fluorované anorganické sloučeniny | Plynné fluorové aktivní složky | A | Okruh 1
3. Kontroly před aktivací / po opravě
19 | 3 | Jaký je účel tlakové zkoušky pevnosti systému? | Ověřit, že systém vydrží maximální očekávaný provozní tlak bez deformace | Ověřit hlučnost zařízení | Změřit množství chladiva v systému | A | Okruh 1
20 | 3 | Jaký plyn se nejčastěji používá pro tlakovou zkoušku těsnosti? | Kyslík | Suchý dusík (N₂) | Acetylen | B | Okruh 1
21 | 3 | Co je účelem vyprázdnění (vakuování) systému před plněním? | Odstranění vzduchu a vlhkosti | Snížení provozního tlaku | Zvýšení účinnosti kompresoru | A | Okruh 1
22 | 3 | Jaké minimální vakuum se obvykle požaduje při evakuaci chladicího okruhu? | 0,9 bar absolutně | Pod 270 Pa (≈ 2 mbar) | Atmosférický tlak | B | Okruh 1
23 | 3 | Jaký záznam musí provést certifikovaná osoba po provedení kontroly těsnosti? | Doplnit údaje do záznamů o zařízení (evidenční knihy) | Žádný záznam není povinný | Pouze informovat majitele ústně | A | Okruh 1
4. Kontroly těsnosti
24 | 4 | Které z následujících míst je typickým rizikovým bodem úniku chladiva? | Vnitřní povrch izolovaného potrubí | Spoje, ventily, těsnění a místa vystavená vibracím | Krycí plech kompresoru | B | Okruh 1
25 | 4 | Jaký dokument musí certifikovaná osoba zkontrolovat před zahájením kontroly těsnosti? | Pouze identifikační doklad majitele | Záznamy (evidenční knihu) o zařízení | Účetní výkazy firmy | B | Okruh 1
26 | 4 | Která z následujících metod patří mezi přímé metody kontroly těsnosti? | Detekce úniku elektronickým detektorem plynu | Analýza spotřeby chladiva za rok | Kontrola záznamů o opravách | A | Okruh 1
27 | 4 | Která z následujících metod patří mezi nepřímé metody kontroly těsnosti? | Použití mýdlové vody na spojích | Analýza provozních parametrů (tlaky, teploty) a porovnání s referenčními hodnotami | Použití UV lampy s detekční látkou | B | Okruh 1
28 | 4 | Jakou normou Komise jsou stanoveny standardní požadavky pro kontroly těsnosti? | Nařízení (ES) č. 1516/2007 | Nařízení (ES) č. 304/2008 | Nařízení (EU) 2024/2215 | A | Okruh 1
29 | 4 | Která periodicita kontroly těsnosti se uplatní u zařízení s náplní odpovídající ≥ 5 t CO₂eq, ale méně než 50 t CO₂eq? | Jedenkrát za 12 měsíců (resp. 24 měsíců s detekcí úniků) | Jedenkrát za 5 let | Není povinná | A | Okruh 1
5. Ekologicky šetrná manipulace s chladivem
30 | 5 | Při napojování a odpojování měřidel musíme zajistit, aby: | Nedošlo k žádným nebo jen minimálním emisím chladiva | Tlak v systému byl maximální | Byly otevřeny všechny servisní ventily najednou | A | Okruh 1
31 | 5 | Jak rozeznáme, že lahev na chladivo je plněna v kapalném stavu, a ne v plynném? | Lahev se otáčí o 180° (ventil dolů) nebo se použije speciální stoupací trubka | Lahev se třese | Lahev je horká | A | Okruh 1
32 | 5 | Po vypuštění oleje kontaminovaného chladivem ze systému je správné: | Zneškodnit jej v souladu s předpisy o nakládání s nebezpečným odpadem | Vylít do kanalizace | Spálit na otevřeném ohni | A | Okruh 1
33 | 5 | Co je „recovery“ (znovuzískání) chladiva? | Únik chladiva při manipulaci | Odvedení chladiva ze systému do externí nádoby pro pozdější použití, recyklaci nebo zneškodnění | Smíchání nového a starého chladiva | B | Okruh 1
34 | 5 | Při doplňování chladiva do systému je důležité: | Doplnit jakékoli chladivo, pokud má podobné vlastnosti | Doplnit přesně typ chladiva uvedený výrobcem a kontrolovat hmotnost | Doplnit tolik chladiva, aby byl tlak co největší | B | Okruh 1
35 | 5 | Jak se zajišťuje správný stav chladiva (kapalné/plynné) před plněním? | Odhadem na základě teploty venku | Měřením tlaku a teploty a využitím tabulky/diagramu pro chladivo | Není to důležité | B | Okruh 1
6. Součást: kompresory
36 | 6 | Co se může stát při zapnutí kompresoru s otevřeným výtlačným ventilem do uzavřeného systému? | Kompresor poškodí nadměrný tlak nebo se aktivuje bezpečnostní ventil | Účinnost kompresoru se zvýší | Není žádné riziko | A | Okruh 2 (A1)
37 | 6 | K čemu slouží regulace olejové soustavy v kompresoru? | Zajištění mazání pohyblivých částí kompresoru a odvod tepla | Regulaci tlaku v systému | Změnu chladicí kapacity bez vlivu na olej | A | Okruh 2 (A1)
38 | 6 | Jaké opatření zlepší energetickou účinnost při instalaci kompresoru? | Zajištění správného vrácení oleje a dostatečné chlazení kompresoru | Snížení sacího tlaku pod doporučenou hranici | Otevření obtoku (bypass) | A | Okruh 2 (A1)
39 | 6 | Které kompresory jsou nejčastěji používány v menších stacionárních chladicích zařízeních? | Odstředivé | Pístové, spirálové (scroll) a šroubové | Pouze axiální | B | Okruh 2 (A1)
7. Součást: kondenzátory
40 | 7 | Co je hlavní rozdíl mezi vzduchem a vodou chlazeným kondenzátorem? | Vodou chlazený využívá kapalinu jako chladicí médium a má obvykle vyšší účinnost | Vzduchem chlazený dosahuje nižší kondenzační teploty | Nejsou žádné rozdíly | A | Okruh 2 (A1)
41 | 7 | Jaký vliv má znečištění povrchu vzduchem chlazeného kondenzátoru? | Žádný | Snížení tepelné výměny a zvýšení kondenzačního tlaku → snížení účinnosti a zvýšené riziko poruchy | Zvýšení účinnosti | B | Okruh 2 (A1)
42 | 7 | Při zjištění přítomnosti nekondenzovatelných plynů v kondenzátoru je správný postup: | Ponechat jako jsou | Odstranit je pomocí odluhovacího/odplyňovacího zařízení | Vypustit chladivo do atmosféry | B | Okruh 2 (A1)
8. Součást: výparníky
43 | 8 | Co se stane při instalaci výparníku s nesprávně skloněným sacím potrubím? | Žádný problém | Hrozí zaplavení kompresoru kapalinou (hydraulický ráz) | Zvýší se účinnost | B | Okruh 2 (A1)
44 | 8 | Co je účelem odtávacího systému výparníku? | Snížení tlaku v okruhu | Odstranění námrazy z výparníku pro zachování tepelné výměny | Změna chladiva | B | Okruh 2 (A1)
45 | 8 | Při kontrole povrchu výparníku zjišťujeme zejména: | Pouze barvu | Případnou námrazu, znečištění a stav žeber | Hlučnost | B | Okruh 2 (A1)
9. Součást: TEV a další součásti
46 | 9 | Termostatický expanzní ventil (TEV) reguluje: | Pouze tlak v kondenzátoru | Přehřátí na výstupu z výparníku změnou průtoku chladiva | Pouze otáčky kompresoru | B | Okruh 2 (A1)
47 | 9 | Filtr-dehydrátor v chladicím okruhu slouží k: | Zachycení vlhkosti a nečistot z chladiva | Regulaci tlaku | Odpařování chladiva | A | Okruh 2 (A1)
48 | 9 | Co indikuje průhledítko s indikátorem vlhkosti? | Změnu barvy při překročení obsahu vlhkosti v chladivu | Tlak v okruhu | Teplotu okolí | A | Okruh 2 (A1)
10. Potrubí: sestavení nepropustného systému
49 | 10 | Při pájení natvrdo měděných potrubí v chladicím okruhu je důležité: | Proplachovat potrubí dusíkem (formování) proti tvorbě oxidů uvnitř | Pájet bez ochranné atmosféry, je to rychlejší | Nepoužívat tavidla | A | Okruh 1
50 | 10 | Jaký svar je vhodný pro spojování chladivových potrubí? | Stehový bodový svar | Pájení natvrdo (brazing) nebo naměkko podle materiálu a tlaku | Pájení cínem na hliníku | B | Okruh 1
51 | 10 | Proč musí být potrubí v chladicím okruhu řádně podepřeno? | Aby se zabránilo namáhání spojů a snížilo se riziko prasklin způsobených vibracemi nebo dilatací | Z estetických důvodů | Není to potřeba | A | Okruh 1
11. Alternativní technologie a bezpečné nakládání
52 | 11 | Které z následujících chladiv je přírodním chladivem s velmi nízkým GWP? | R134a | R290 (propan) | R410A | B | Okruh 1
53 | 11 | Mezi alternativní technologie nahrazování fluorovaných skleníkových plynů patří: | Použití přírodních chladiv (CO₂, NH₃, uhlovodíky) a HFO chladiv s nízkým GWP | Návrat k chladivům CFC | Zákaz chlazení obecně | A | Okruh 1
54 | 11 | Jaké jsou typické bezpečnostní požadavky pro práci s hořlavými chladivy (uhlovodíky)? | Žádné zvláštní požadavky | Detekce úniků, ochranné prostředky, nehořlavé nástroje v rizikové zóně, větrání pracovního prostoru | Pouze noční práce | B | Okruh 1
55 | 11 | Které normy je třeba dodržovat při omezení velikosti náplně hořlavých chladiv? | ČSN EN 378 / IEC 60335-2-40 / EN 60335-2-89 | Pouze stavební norma | Žádné normy se neuplatňují | A | Okruh 1
12. Instalace a servis zařízení závislých na uhlovodících (POVINNÉ pro A1)
56 | 12 | Jaké označení musí mít zařízení obsahující hořlavá chladiva? | Není potřeba | Speciální označení s upozorněním na hořlavou náplň a symbolem hořlavosti | Pouze nálepku výrobce | B | Okruh 2 (A1)
57 | 12 | Mezi typické bezpečnostní nástroje pro práci s uhlovodíky patří: | Detektor plynu (LEL), vývěva v jiskrobezpečném provedení, jednotka pro znovuzískávání pro hořlavá chladiva, větrání pracovního prostoru, OOPP | Pouze rukavice | Pouze přilba | A | Okruh 2 (A1)
58 | 12 | Před zahájením práce na systému s hořlavým chladivem je nutné: | Provést analýzu rizik a identifikovat zdroje vznícení | Začít okamžitě bez přípravy | Pouze dohlížet na pomocníka | A | Okruh 2 (A1)
59 | 12 | Při výpočtu maximální náplně hořlavého chladiva v systému musí být zohledněna: | Pouze velikost zařízení | Velikost prostoru, kde je zařízení umístěno, a typ instalace dle příslušné bezpečnostní normy (např. EN 378) | Pouze cena chladiva | B | Okruh 2 (A1)
60 | 12 | Jaký nástroj se používá k bezpečnému znovuzískání hořlavého chladiva? | Standardní recovery jednotka | Recovery jednotka určená a certifikovaná pro hořlavá chladiva (např. třída A2L/A3) | Není potřeba speciální vybavení | B | Okruh 2 (A1)
61 | 12 | Po znovuzískání hořlavého chladiva je systém před otevřením naplněn: | Suchým dusíkem (inertizace) | Vzduchem | Vodou | A | Okruh 2 (A1)
62 | 12 | Která zóna kolem zařízení s hořlavým chladivem je definována jako bezpečnostní zóna bez zdrojů vznícení? | Vzdálenost dle příslušné bezpečnostní normy, typicky několik desítek centimetrů kolem zařízení a místa potenciálního úniku | Není definována | Vždy 100 m | A | Okruh 2 (A1)
63 | 12 | Při instalaci zařízení závislého na uhlovodících je nutno také kontrolovat: | Pouze elektrickou instalaci | Větrání prostoru, případně instalaci detektorů plynu a nouzové vypnutí | Pouze hlučnost | B | Okruh 2 (A1)
1. Právní předpisy a základní termodynamika
64 | 1 | Jaká povinnost se vztahuje na uchovávání záznamů o zařízení s F-plyny? | Záznamy se uchovávají po dobu nejméně 5 let | Pouze 1 rok | Není povinnost uchovávat | A | Okruh 1
2. Dopad chladiv na ŽP a ekologické předpisy
65 | 2 | Co je „F-plyn“ ve smyslu Nařízení (EU) 2024/573? | Jakýkoli plyn v lahvi | Fluorovaný skleníkový plyn uvedený v Příloze I nebo II nařízení | Jen freony | B | Okruh 1
11. Alternativní technologie a bezpečné nakládání
66 | 11 | Které z následujících chladiv má nejvyšší teplotu kritického bodu (vhodné pro běžné aplikace)? | CO₂ (R744) | R134a | R290 | B | Okruh 2 (A1)
67 | 11 | Co je „transkritický“ provoz typický pro chladivo R744 (CO₂)? | Provoz, kdy je tlak na vysokotlaké straně nad kritickým tlakem chladiva, takže nedochází k běžné kondenzaci, ale ke chlazení nadkritického fluida (gas cooling) | Provoz pod kritickým bodem | Provoz bez kompresoru | A | Okruh 2 (A1)
12. Instalace a servis zařízení závislých na uhlovodících (POVINNÉ pro A1)
68 | 12 | Pro chladiva třídy A3 (např. propan) je třeba speciálních servisních nástrojů, protože: | Jsou hořlavá a vyžadují nářadí v provedení bez jiskření a recovery jednotku certifikovanou pro hořlavá chladiva | Jsou dražší | Mají větší molekuly | A | Okruh 2 (A1)
5. Ekologicky šetrná manipulace s chladivem
69 | 5 | Které tvrzení o lahvi s chladivem je správné? | Lahev má vyznačenou maximální teplotu skladování a maximální plnicí hmotnost, kterou nelze překročit | Lahev lze plnit do libovolné hmotnosti | Lahev nemá označení | A | Okruh 1
4. Kontroly těsnosti
70 | 4 | Při použití elektronického detektoru úniku chladiva je důležité: | Postupovat pomalu, držet sondu blízko potenciálních míst úniku a používat zařízení kalibrované pro daný typ chladiva | Pouze obejít zařízení rychlým pohybem | Použít detektor pro vodu | A | Okruh 1
Celkový počet otázek v seznamu: 70 (minimum dle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 243/2023 Sb. = 50 otázek do testu)

## Pokrytí skupin
Kontrolní matice — pokrytí Přílohy I Prováděcího nařízení (EU) 2024/2215 pro A1
Skupina | Název dovednostní/znalostní skupiny | Pro A1 | Počet T otázek v seznamu | Pozn. k praktické zkoušce
1 | Právní předpisy a základní termodynamika | POVINNÉ | 13 | Pouze teoreticky
2 | Dopad chladiv na životní prostředí | POVINNÉ | 7 | Pouze teoreticky
3 | Kontroly před aktivací / po opravě / během provozu | POVINNÉ | 5 | Praktická úloha — viz Příloha č. 5
4 | Kontroly těsnosti | POVINNÉ | 7 | Praktická úloha — viz Příloha č. 5
5 | Ekologicky šetrná manipulace s chladivem | POVINNÉ | 7 | Praktická úloha — viz Příloha č. 5
6 | Součást: kompresory | ALESPOŇ JEDNA Z 6-9 | 4 | Praktická úloha — viz Příloha č. 5
7 | Součást: kondenzátory | ALESPOŇ JEDNA Z 6-9 | 3 | Praktická úloha — viz Příloha č. 5
8 | Součást: výparníky | ALESPOŇ JEDNA Z 6-9 | 3 | Praktická úloha — viz Příloha č. 5
9 | Součást: TEV a další součásti | ALESPOŇ JEDNA Z 6-9 | 3 | Praktická úloha — viz Příloha č. 5
10 | Potrubí: sestavení nepropustného systému | POVINNÉ | 3 | Praktická úloha — viz Příloha č. 5
11 | Alternativní technologie nahrazování a bezpečné nakládání | POVINNÉ | 6 | Pouze teoreticky
12 | Instalace a servis zařízení závislých na uhlovodících | POVINNÉ PRO A1 | 9 | Praktická úloha — viz Příloha č. 5

## Metodika a právní rámec
Metodika a právní rámec seznamu teoretických otázek
| 1. | Účel
Tento seznam slouží jako zdrojový soubor zkušebních otázek, ze kterého hodnotící a certifikační subjekt VOLTIMO s.r.o. pro každý termín teoretické zkoušky náhodně vygeneruje individuální test podle „Mechanismu sestavení závěrečného testu“ (Příloha č. 6).
| 2. | Právní rámec
• § 4 vyhlášky č. 243/2023 Sb. — minimální požadavky na teoretickou zkoušku (alespoň 50 otázek v testu, výběr z alespoň 3 odpovědí, právě 1 správná, doba 60 minut, hranice úspěchu 80 %).
• Příloha I Prováděcího nařízení Komise (EU) 2024/2215 — minimální dovednosti a znalosti pro typ certifikátu A1; povinné skupiny 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 a alespoň jedna ze skupin 6, 7, 8, 9.
• Čl. 2 Prováděcího nařízení (EU) 2024/2215 odst. 1 písm. a)–d) — činnosti, ke kterým certifikát A1 opravňuje.
| 3. | Struktura otázek
• Sloupec „Skupina dle Přílohy I“ — jednoznačná identifikace, do které dovednostní/znalostní skupiny otázka patří.
• Sloupec „Okruh“ rozlišuje mezi Okruhem 1 (společné minimum — skupiny 1-5, 10-11) a Okruhem 2 (odborný okruh pro A1 — skupiny 6-9, 12).
• U každé otázky je v textu možnosti A/B/C zvýrazněna správná odpověď zeleně, ve sloupci G je její písmeno.
| 4. | Specifické požadavky pro A1 (čl. 1 odst. 1 Přílohy I)
• Alespoň jedna otázka v testu se musí týkat specifických vlastností CO₂ a amoniaku (zařazeno ve skupině 1 a 11).
• Alespoň jedna otázka v testu se musí týkat energetické účinnosti zařízení (zařazeno ve skupinách 6, 7, 8, 11).
| 5. | Aktualizace
Seznam otázek subjekt aktualizuje minimálně jednou ročně a vždy při změně podkladového právního předpisu. Aktualizovaný seznam předem oznámí Ministerstvu životního prostředí v rámci oznamovací povinnosti dle § 8a odst. 3 zákona č. 73/2012 Sb.
| 6. | Vyhodnocení testu
Test se vyhodnocuje srovnáním odpovědí uchazeče se sloupcem G „Správná odpověď“. Pro úspěšné složení je nutné dosáhnout alespoň 80 % správných odpovědí (§ 4 odst. 5 vyhlášky č. 243/2023 Sb.).