Seznam praktických zkušebních úloh

Příloha č. 5 k žádosti VOLTIMO s.r.o.

Typ certifikátu A1 — § 5 vyhlášky č. 243/2023 Sb. a Příloha I Prováděcího nařízení Komise (EU) 2024/2215

# Účel dokumentu

Tento seznam obsahuje praktické zkušební úlohy, ze kterých si uchazeč o certifikát typu A1 vylosuje jednu úlohu k řešení v rámci praktické zkoušky podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 243/2023 Sb. Úlohy jsou navrženy tak, aby pokrývaly všechny povinné dovednostní a znalostní skupiny Přílohy I Prováděcího nařízení Komise (EU) 2024/2215, ke kterým je certifikát A1 vydáván, včetně skupiny 12 (instalace a servis zařízení závislých na uhlovodících), která je pro A1 povinná.

# Pokrytí Přílohy I — povinné skupiny pro A1

- Skupina 3 — Kontroly před aktivací / po opravě / během provozu (úlohy 1, 2)

- Skupina 4 — Kontroly těsnosti (úlohy 4, 5)

- Skupina 5 — Ekologicky šetrná manipulace s chladivem (úlohy 3, 6)

- Skupina 6 — Kompresory (úloha 7)

- Skupina 7 — Kondenzátory (úloha 8)

- Skupina 8 — Výparníky (úloha 9)

- Skupina 9 — TEV a další součásti (úloha 10)

- Skupina 10 — Potrubí, pájení (úloha 11)

- Skupina 12 — Zařízení závislá na uhlovodících (úloha 12) — POVINNÉ PRO A1

# Pravidla losování a hodnocení

- Uchazeč si losuje jednu úlohu ze schváleného seznamu (vylučovací losování — losovací rámec obsahuje pouze úlohy, které dosud nebyly v daném termínu vylosovány jinému uchazeči).

- Praktickou zkoušku hodnotí nejméně 3 členové zkušební komise (§ 5 odst. 3 vyhlášky 243/2023 Sb.).

- Komise si před zahájením zkoušky zvolí ze svých řad předsedu, který řídí průběh, oznamuje výsledek a v případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas.

- Doplňující otázky lze klást i nad rámec uvedeného seznamu, pokud souvisí s vylosovanou úlohou a dovednostmi pro typ certifikátu A1.

- Výsledek je hodnocen stupněm „VYHOVĚL“ nebo „NEVYHOVĚL“; o průběhu se vypracovává protokol dle vzoru v Příloze č. 7.

# Bezpečnostní pravidla

- Uchazeč i komise jsou povinni používat osobní ochranné prostředky (OOPP) odpovídající prováděné činnosti.

- U úloh s hořlavými chladivy je v pracovní zóně zakázáno mít otevřený oheň, nejiskrobezpečné nářadí, a v dosahu musí být hasicí přístroj a detektor LEL.

- Před zahájením úlohy s F-plynem nebo alternativním chladivem komise s uchazečem stručně projde rizika a OOPP.

- V případě bezprostředního ohrožení bezpečnosti komise zkoušku ukončí a uchazeč je hodnocen jako „nevyhověl“.

# Úloha č. 1 — Tlaková zkouška pevnosti a těsnosti chladicího okruhu

| Číslo úlohy | 1 |
| --- | --- |
| Typ certifikátu | A1 |
| Pokrytí Přílohy I (skupiny / body) | 3.01, 3.02 |
| Předpokládaný čas | 30 minut |

## Zadání

Na předloženém chladicím zařízení (jednostupňový okruh s min. dvěma plnicími body) proveďte:

• Tlakovou zkoušku pevnosti dusíkem N₂ na tlak odpovídající požadavkům výrobce.

• Tlakovou zkoušku těsnosti přetlakem dusíku a kontrolu po dobu nejméně 15 minut (zkrácená demonstrace).

• Vyhodnoťte výsledek a popište záznam, který by se zanesl do evidenční knihy zařízení.

## Materiál, nářadí a pomůcky

Stlačený dusík v lahvi, redukční ventil, baterie manometrová, hadice s rychlospojkou, mýdlový roztok, nákres okruhu, evidenční kniha.

## Doplňující otázky pro zkušební komisi

- Jaké jsou rozdíly mezi zkouškou pevnosti a zkouškou těsnosti?

- Jaký je maximální tlak při zkoušce a podle čeho jej určíte?

- Jak postupujete při zjištění úniku během zkoušky?

- Jaké údaje zapíšete do evidenční knihy zařízení dle § 3 vyhlášky 243/2023 Sb. a čl. 6 nařízení (EU) č. 517/2014, resp. nyní (EU) 2024/573?

## Kritéria hodnocení (komise)

- Správný postup připojení dusíku přes redukční ventil

- Použití mýdlového roztoku / detektoru a metodická kontrola spojů

- Dodržení doby zkoušky a interpretace tlakového diagramu

- Správné formulování záznamu (datum, osoba, číslo certifikátu, výsledek)

Hodnocení: VYHOVĚL / NEVYHOVĚL — komise hodnotí, zda uchazeč splnil výše uvedená kritéria. Pro kladné hodnocení musí být splněna všechna kritéria a zodpovězena podstata všech doplňujících otázek.

# Úloha č. 2 — Vakuování chladicího okruhu před plněním chladivem

| Číslo úlohy | 2 |
| --- | --- |
| Typ certifikátu | A1 |
| Pokrytí Přílohy I (skupiny / body) | 3.03, 3.04 |
| Předpokládaný čas | 25 minut |

## Zadání

Na předloženém chladicím okruhu po prokázané těsnosti proveďte:

• Připojení vývěvy a baterie manometrové s dodržením minimálních emisí.

• Vakuování okruhu na cílové vakuum pod 270 Pa (≈ 2 mbar).

• Test odolnosti vakua (decay test) po dobu min. 10 minut.

• Vysvětlete, kdy se vakuování opakuje a proč.

## Materiál, nářadí a pomůcky

Vývěva, baterie manometrová s vakuovou ručičkou nebo digitálním vakuometrem, hadice, vyznačený okruh.

## Doplňující otázky pro zkušební komisi

- Proč je nutné odstranit vzduch a vlhkost před plněním chladivem?

- Jaký je rozdíl mezi jednostupňovou a dvoustupňovou vývěvou a kdy ji použijete?

- Jaké hodnoty vakua jsou doporučované pro různá chladiva?

- Jak posoudíte, že je v okruhu zbytková vlhkost?

## Kritéria hodnocení (komise)

- Správné připojení vývěvy a baterie

- Dosažení požadovaného vakua a dodržení doby

- Korektní vyhodnocení decay testu

- Schopnost interpretovat výsledek a navrhnout opakování při potřebě

Hodnocení: VYHOVĚL / NEVYHOVĚL — komise hodnotí, zda uchazeč splnil výše uvedená kritéria. Pro kladné hodnocení musí být splněna všechna kritéria a zodpovězena podstata všech doplňujících otázek.

# Úloha č. 3 — Plnění chladicího okruhu chladivem (kapalná i plynná fáze)

| Číslo úlohy | 3 |
| --- | --- |
| Typ certifikátu | A1 |
| Pokrytí Přílohy I (skupiny / body) | 5.01, 5.02, 5.05, 5.06 |
| Předpokládaný čas | 30 minut |

## Zadání

Na vyznačeném okruhu po úspěšném vakuování proveďte plnění chladivem:

• Připojení lahve s chladivem přes baterii a hadici.

• Doplnění chladiva v kapalné fázi do předepsané hmotnosti pomocí elektronické váhy.

• Spuštění a kontrolní doplnění v plynné fázi pro doladění přehřátí/podchlazení.

• Odpojení a zajištění minimálních emisí.

## Materiál, nářadí a pomůcky

Lahev s chladivem (přepokládat R32 nebo R290 dle dostupnosti), elektronická váha, baterie, hadice, kleště, ochranné brýle a rukavice.

## Doplňující otázky pro zkušební komisi

- Jak rozlišíte plnění v kapalné a v plynné fázi?

- Proč při plnění hořlavým chladivem dodržujete zvláštní opatření?

- Jak ověříte, že je systém plný ve správném množství?

- Co děláte se zbylým chladivem v hadicích, abyste minimalizoval emise?

## Kritéria hodnocení (komise)

- Dodržení bezpečnostních opatření (OOPP, větrání, nepřítomnost zdrojů vznícení u uhlovodíků)

- Přesnost dávkování dle hmotnosti

- Správné měření přehřátí / podchlazení a vyhodnocení provozního stavu

- Minimalizace emisí při odpojování

Hodnocení: VYHOVĚL / NEVYHOVĚL — komise hodnotí, zda uchazeč splnil výše uvedená kritéria. Pro kladné hodnocení musí být splněna všechna kritéria a zodpovězena podstata všech doplňujících otázek.

# Úloha č. 4 — Kontrola těsnosti chladicího okruhu — přímá metoda

| Číslo úlohy | 4 |
| --- | --- |
| Typ certifikátu | A1 |
| Pokrytí Přílohy I (skupiny / body) | 4.01, 4.03, 4.05, 4.06, 4.08, 4.09 |
| Předpokládaný čas | 25 minut |

## Zadání

Na vyznačeném okruhu pod provozním tlakem proveďte:

• Vizuální a manuální kontrolu celého systému dle nařízení (ES) č. 1516/2007.

• Použití elektronického detektoru úniku (kalibrovaný pro F-plyn) na rizikových místech.

• Vyhodnocení a zápis do evidenční knihy.

## Materiál, nářadí a pomůcky

Elektronický detektor úniku, baterka, zrcátko, evidenční kniha, schéma okruhu.

## Doplňující otázky pro zkušební komisi

- Která místa v okruhu jsou nejrizikovější z hlediska úniku?

- Jak postupujete při zjištění úniku — co je první krok?

- Jaký interval kontrol těsnosti odpovídá vašemu zařízení (dle hmotnosti náplně v CO₂eq)?

- Jaký je rozdíl mezi přímou a nepřímou metodou kontroly?

## Kritéria hodnocení (komise)

- Systematický postup kontroly (od kompresoru přes spoje k expanznímu ventilu)

- Správná kalibrace a obsluha detektoru

- Identifikace minimálně jednoho potenciálního rizika

- Korektní záznam do evidenční knihy

Hodnocení: VYHOVĚL / NEVYHOVĚL — komise hodnotí, zda uchazeč splnil výše uvedená kritéria. Pro kladné hodnocení musí být splněna všechna kritéria a zodpovězena podstata všech doplňujících otázek.

# Úloha č. 5 — Kontrola těsnosti chladicího okruhu — nepřímá metoda

| Číslo úlohy | 5 |
| --- | --- |
| Typ certifikátu | A1 |
| Pokrytí Přílohy I (skupiny / body) | 4.01, 4.02, 4.04, 4.05, 4.09 |
| Předpokládaný čas | 25 minut |

## Zadání

Na pracovním okruhu proveďte kontrolu nepřímou metodou:

• Zkontrolujte záznamy o zařízení a identifikujte problémové oblasti.

• Změřte provozní parametry (sací a výtlačný tlak, teplotu kondenzace a vypařování, přehřátí, podchlazení).

• Porovnejte hodnoty s referenčními a posuďte, zda je systém dostatečně naplněn.

## Materiál, nářadí a pomůcky

Baterie manometrová digitální, teplotní sondy, evidenční kniha s referenčními hodnotami.

## Doplňující otázky pro zkušební komisi

- Jaké provozní parametry indikují nedostatek chladiva v systému?

- Kdy nepřímá metoda neposkytuje jednoznačný výsledek a je nutné použít přímou metodu?

- Jak interpretujete neobvyklé podchlazení / přehřátí?

## Kritéria hodnocení (komise)

- Správné měření všech provozních parametrů

- Interpretace v diagramu log(p),h

- Logické vyhodnocení odchylek a navržení dalšího postupu

Hodnocení: VYHOVĚL / NEVYHOVĚL — komise hodnotí, zda uchazeč splnil výše uvedená kritéria. Pro kladné hodnocení musí být splněna všechna kritéria a zodpovězena podstata všech doplňujících otázek.

# Úloha č. 6 — Znovuzískávání chladiva ze systému (recovery)

| Číslo úlohy | 6 |
| --- | --- |
| Typ certifikátu | A1 |
| Pokrytí Přílohy I (skupiny / body) | 5.01, 5.03, 5.04 |
| Předpokládaný čas | 30 minut |

## Zadání

Na vyznačeném zařízení proveďte znovuzískání chladiva pro účely opravy:

• Připravte odsávací (recovery) jednotku a prázdnou recovery lahev s odpovídající kapacitou.

• Připojte zařízení s minimálními emisemi.

• Proveďte recovery a zaznamenejte hmotnost znovuzískaného chladiva.

• Vysvětlete postup u hořlavého chladiva (jiné nářadí, jiná recovery jednotka).

## Materiál, nářadí a pomůcky

Recovery jednotka, recovery lahev s ventilem, baterie, hadice, váha, OOPP.

## Doplňující otázky pro zkušební komisi

- Jaká recovery jednotka je vhodná pro hořlavá chladiva (uhlovodíky)?

- Co děláte s olejem kontaminovaným chladivem? Jakým způsobem je nutné jej zneškodnit?

- Jaké údaje zaznamenáte do evidenční knihy po recovery?

- Jak ověříte, že systém je „prázdný“ a připravený na opravu?

## Kritéria hodnocení (komise)

- Bezpečné napojení a odpojení jednotky s minimálními emisemi

- Správná manipulace s recovery lahví (otevření, vážení, uzavření)

- Dodržení limitů plnění lahve (max. 80 % objemu — bezpečnostní rezerva)

- Záznam o operaci dle § 8a odst. 1 písm. c) zákona 73/2012 Sb.

Hodnocení: VYHOVĚL / NEVYHOVĚL — komise hodnotí, zda uchazeč splnil výše uvedená kritéria. Pro kladné hodnocení musí být splněna všechna kritéria a zodpovězena podstata všech doplňujících otázek.

# Úloha č. 7 — Instalace a uvedení do provozu kompresoru (komponentová úloha)

| Číslo úlohy | 7 |
| --- | --- |
| Typ certifikátu | A1 |
| Pokrytí Přílohy I (skupiny / body) | 6.02, 6.03, 6.05, 6.06, 6.07 |
| Předpokládaný čas | 30 minut |

## Zadání

Na předloženém montážním panelu instalujte kompresor a uveďte jej do provozu:

• Připojte sací a výtlačné potrubí.

• Nastavte bezpečnostní spínače (vysoký tlak, nízký tlak).

• Zkontrolujte vratný systém oleje.

• Spusťte kompresor a změřte provozní parametry.

• Vypracujte ústní zprávu o stavu kompresoru.

## Materiál, nářadí a pomůcky

Demo panel s kompresorem, manometry, klíče, multimetr, kleštový ampérmetr.

## Doplňující otázky pro zkušební komisi

- Jaký vliv má nesprávně nastavený vysokotlaký spínač?

- Jak ověříte, že kompresor správně pracuje?

- Jaká opatření při instalaci zlepšují energetickou účinnost?

## Kritéria hodnocení (komise)

- Správná instalace mechanických spojů

- Korektní nastavení bezpečnostních spínačů

- Měření a interpretace provozních hodnot

- Komplexní zhodnocení v ústní zprávě

Hodnocení: VYHOVĚL / NEVYHOVĚL — komise hodnotí, zda uchazeč splnil výše uvedená kritéria. Pro kladné hodnocení musí být splněna všechna kritéria a zodpovězena podstata všech doplňujících otázek.

# Úloha č. 8 — Instalace a údržba kondenzátoru (vzduchem chlazeného)

| Číslo úlohy | 8 |
| --- | --- |
| Typ certifikátu | A1 |
| Pokrytí Přílohy I (skupiny / body) | 7.02, 7.04, 7.06, 7.07, 7.08 |
| Předpokládaný čas | 25 minut |

## Zadání

Na předloženém zařízení proveďte:

• Vizuální kontrolu povrchu kondenzátoru, čištění (suchou metodou).

• Kontrolu kapalinového potrubí.

• Nastavení regulace výtlačného tlaku.

• Spuštění a kontrolu funkčnosti.

• Zhodnocení vlivu na energetickou účinnost.

## Materiál, nářadí a pomůcky

Vzduchem chlazený kondenzátor, kartáč/štětec, manometr, klíče.

## Doplňující otázky pro zkušební komisi

- Jaký je vliv znečištěného kondenzátoru na účinnost a životnost zařízení?

- Jak postupujete při zjištění nekondenzovatelných plynů v okruhu?

- Jak ovlivňuje teplota okolí kondenzační tlak?

## Kritéria hodnocení (komise)

- Důkladná, ale šetrná údržba povrchu

- Správné měření a nastavení parametrů

- Schopnost identifikovat problém a navrhnout opatření

Hodnocení: VYHOVĚL / NEVYHOVĚL — komise hodnotí, zda uchazeč splnil výše uvedená kritéria. Pro kladné hodnocení musí být splněna všechna kritéria a zodpovězena podstata všech doplňujících otázek.

# Úloha č. 9 — Instalace, údržba a nastavení výparníku

| Číslo úlohy | 9 |
| --- | --- |
| Typ certifikátu | A1 |
| Pokrytí Přílohy I (skupiny / body) | 8.03, 8.05, 8.07, 8.08 |
| Předpokládaný čas | 25 minut |

## Zadání

Na předloženém demo zařízení:

• Zkontrolujte správnou polohu sacího a kapalinového potrubí.

• Nastavte ventil regulující výparný tlak.

• Spusťte a změřte teplotu výparu a přehřátí.

• Posuďte funkční stav a navrhněte opatření pro zlepšení účinnosti.

## Materiál, nářadí a pomůcky

Demo výparník, teplotní sondy, manometr, klíče.

## Doplňující otázky pro zkušební komisi

- Co se stane, pokud má sací potrubí nesprávný spád?

- Jak interpretujete velmi malé přehřátí (riziko hydraulického rázu)?

- K čemu slouží odtávací systém?

## Kritéria hodnocení (komise)

- Správné nastavení ventilu

- Interpretace přehřátí ve vztahu k bezpečnosti kompresoru

- Posouzení vlivu na účinnost

Hodnocení: VYHOVĚL / NEVYHOVĚL — komise hodnotí, zda uchazeč splnil výše uvedená kritéria. Pro kladné hodnocení musí být splněna všechna kritéria a zodpovězena podstata všech doplňujících otázek.

# Úloha č. 10 — Nastavení termostatického expanzního ventilu (TEV) a kontrola filtrdehydrátoru

| Číslo úlohy | 10 |
| --- | --- |
| Typ certifikátu | A1 |
| Pokrytí Přílohy I (skupiny / body) | 9.02, 9.03, 9.04, 9.08 |
| Předpokládaný čas | 25 minut |

## Zadání

Na pracovním okruhu proveďte:

• Instalaci TEV do správné polohy a připojení vyrovnávacího vedení.

• Nastavení mechanického TEV s cílem dosáhnout doporučeného přehřátí (typicky 5–10 K).

• Kontrolu stavu filtrdehydrátoru pomocí teplotního rozdílu na vstupu a výstupu.

• Vyhodnocení a zápis do evidenční knihy.

## Materiál, nářadí a pomůcky

Demo okruh s TEV, klíč/imbus pro nastavení, teplotní sondy, baterka.

## Doplňující otázky pro zkušební komisi

- Jak postupujete, pokud je přehřátí příliš velké? A když je příliš malé?

- Kdy je nutné vyměnit filtrdehydrátor?

- Jaký vliv má vlhkost v okruhu na životnost komponent?

## Kritéria hodnocení (komise)

- Správné nastavení TEV s ohledem na chladivo a aplikaci

- Diagnostika stavu filtru

- Bezpečné použití nářadí

Hodnocení: VYHOVĚL / NEVYHOVĚL — komise hodnotí, zda uchazeč splnil výše uvedená kritéria. Pro kladné hodnocení musí být splněna všechna kritéria a zodpovězena podstata všech doplňujících otázek.

# Úloha č. 11 — Pájení natvrdo měděných potrubí s ochrannou atmosférou (formování dusíkem)

| Číslo úlohy | 11 |
| --- | --- |
| Typ certifikátu | A1 |
| Pokrytí Přílohy I (skupiny / body) | 10.01, 10.02 |
| Předpokládaný čas | 30 minut |

## Zadání

Sestavte spoj dvou měděných potrubí pájením natvrdo:

• Připravte plochy (čištění, pájecí pasta).

• Spusťte proplach dusíkem N₂ proti tvorbě oxidů.

• Proveďte spoj pájkou na bázi stříbra.

• Pohledem a tlakovou zkouškou ověřte kvalitu spoje.

## Materiál, nářadí a pomůcky

Měděné trubky, pájka (Cu-Ag nebo Cu-P), tavidlo, hořák na propan/MAPP, lahev s dusíkem, redukční ventil, pájecí pasta, štětka, OOPP (brýle, rukavice).

## Doplňující otázky pro zkušební komisi

- Proč proplachujeme potrubí dusíkem během pájení?

- Jaký je rozdíl mezi pájením natvrdo a naměkko a kdy je použít?

- Jak vizuálně ověříte kvalitu spoje?

- Která ČSN/EN norma se na pájení v chladicích systémech vztahuje?

## Kritéria hodnocení (komise)

- Bezpečné použití hořáku a OOPP

- Správný průtok dusíku během pájení

- Kvalita spoje (bez póru, plný proteklý pájecí materiál)

- Tlaková zkouška a vyhodnocení

Hodnocení: VYHOVĚL / NEVYHOVĚL — komise hodnotí, zda uchazeč splnil výše uvedená kritéria. Pro kladné hodnocení musí být splněna všechna kritéria a zodpovězena podstata všech doplňujících otázek.

# Úloha č. 12 — Práce na zařízení závislém na uhlovodících — bezpečnostní opatření

| Číslo úlohy | 12 |
| --- | --- |
| Typ certifikátu | A1 |
| Pokrytí Přílohy I (skupiny / body) | 12.04, 12.05, 12.06, 12.07 |
| Předpokládaný čas | 30 minut |

## Zadání

Před zahájením servisu zařízení s chladivem R290 (propan) proveďte:

• Analýzu rizik a identifikujte zdroje vznícení v okolí.

• Připravte pracovní prostor — zajistěte větrání, odstraňte zdroje jisker a otevřeného ohně.

• Vyberte vhodné nářadí (bez jiskření) a OOPP.

• Proveďte měření koncentrace plynu detektorem (LEL).

• Bezpečně znovuzískejte chladivo z okruhu a inertizujte systém dusíkem.

• Otevřete servisní místo, vyměňte určenou součást, opětovně zatěsněte a inertizujte.

## Materiál, nářadí a pomůcky

Demo zařízení s R290 (případně simulace), detektor LEL, recovery jednotka pro hořlavá chladiva, lahev s dusíkem, jiskrobezpečné nářadí, OOPP, hasicí přístroj.

## Doplňující otázky pro zkušební komisi

- Jaké jsou hlavní zdroje vznícení, které musíte v okolí odstranit?

- Jaký je rozdíl mezi recovery jednotkou pro F-plyny a pro uhlovodíky?

- Jak postupujete při náhodném úniku — co je první akce?

- Jaké označení musí mít zařízení a lahve s hořlavým chladivem?

- Jak se počítá maximální náplň hořlavého chladiva pro daný prostor?

## Kritéria hodnocení (komise)

- Komplexní analýza rizik a její dokumentace

- Bezpečné technické provedení (větrání, jiskrobezpečné nářadí, OOPP, hasicí přístroj v dosahu)

- Správné použití detektoru LEL

- Inertizace dusíkem před otevřením systému

- Doložení vědomostí o normách (EN 378, IEC 60335-2-89, EN 60079)

Hodnocení: VYHOVĚL / NEVYHOVĚL — komise hodnotí, zda uchazeč splnil výše uvedená kritéria. Pro kladné hodnocení musí být splněna všechna kritéria a zodpovězena podstata všech doplňujících otázek.